重庆市输电线路铁塔产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取样品1基样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材外形尺寸 |  | GB/T 2694-2018 | GB/T 2694-2018 |
| 2 | 拉伸试验 |  | GB/T 2694-2018 | GB/T 228.1 |
| 3 | 冷弯试验 |  | GB/T 2694-2018 | GB/T 232 |
| 4 | 化学成分 | C | GB/T 2694-2018 | GB/T 223 GB/T 4336 |
|  |  | Si | GB/T 2694-2018 | GB/T 223 GB/T 4336 |
|  |  | Mn | GB/T 2694-2018 | GB/T 223 GB/T 4336 |
|  |  | P | GB/T 2694-2018 | GB/T 223 GB/T 4336 |
|  |  | S | GB/T 2694-2018 | GB/T 223 GB/T 4336 |
| 5 | 零部件尺寸 | 主材 | GB/T 2694-2018 | GB/T 2694-2018 |
|  |  | 接头件 | GB/T 2694-2018 | GB/T 2694-2018 |
|  |  | 连扳 | GB/T 2694-2018 | GB/T 2694-2018 |
|  |  | 腹材 | GB/T 2694-2018 | GB/T 2694-2018 |
|  |  | 焊接件 | GB/T 2694-2018 | GB/T 2694-2018 |
| 6 | 锌层 | 厚度 | GB/T 2694-2018 | GB/T 2694-2018 |
|  |  | 附着性 | GB/T 2694-2018 | GB/T 2694-2018 |
|  |  | 均匀性 | GB/T 2694-2018 | GB/T 2694-2018 |
| 7 | 焊缝质量 | 外形尺寸 | GB/T 2694-2018 | GB/T 2694-2018 |
|  |  | 内部质量 | GB/T 2694-2018 | GB/T 11345 |
| 8 | 试组装 | 部件就位率 | GB/T 2694-2018 | GB/T 2694-2018 |
|  |  | 同心孔率 | GB/T 2694-2018 | GB/T 2694-2018 |
|  |  | 主要控制尺寸 | GB/T 2694-2018 | GB/T 2694-2018 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 2694-2018 输电线路铁塔制造技术条件

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定

单件项次规定及合格率的计算方法：

表2 零部件项次规定

| 部件 类型 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下 料 长 度 | 切断面垂直度 | 端 距 | 挠 曲 | 角钢端部垂直度 | 孔形 | 孔位 | 制 弯 | 清根(铲背) |  | 切角(切肢) | 标 识 | 焊 缝 |
| 角钢（件） | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 以孔计数 |  | 以制 弯处 计数 |  | 以处计数 | 以头计数 | 2 | 以200毫米为一个项次 |
| 钢板（件） | 2 | 以边 计数 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |

零件单件项次合格率计算公式为：

XL=（ΣHS/ΣJS）×100%

其中：XL ……零部件项次合格率

ΣHS ……总合格项次数

ΣJS ……总检测项次数

焊接件单件项次合格率计算公式为：

HL=[（ΣHS+ΣHDS）/（ΣJS+ΣDS）]×100%

其中：HL …………焊件项次合格率

ΣHS …………部件总合格项次数

ΣJS …………部件总检项次数

ΣHDS…………总合格焊道数

ΣDS …………总焊道项次数

试装就位率计算公式为：

JL=ΣHJS/ΣZJS×100%

其中：JL …………试装就位率

ΣHJS …………总合格件数

ΣZJS …………总试装件数

同心孔通过率计算公式为：

TL=ΣHKS/ΣZKS×100%

其中：TL …………同心孔通过率

ΣHKS …………总合格孔数

ΣZKS …………总试装孔数

表3 项次合格标准

| 项目名称 |  | 合格标准（%） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 零部件尺寸 | 主材 | 项次合格率 | ≥95 |
|  | 接头件 |  | ≥95 |
|  | 连扳 |  | ≥90 |
|  | 腹材 |  | ≥85 |
|  | 焊接件 |  | ≥95 |
| 焊缝外形尺寸 |  |  | ≥95 |
| 试装同心孔率 |  | ≥96 |  |
| 试装部件就位率 |  | ≥99 |  |

不合格品的确定原则

当受检零部件出现以下情况之一时，该零部件判定为不合格：

-----项次合格率低于标准规定值时；

-----钢材质量不合格或与设计要求不符合；

-----接头处孔向相反；

-----50％及以上孔准距超标；

-----过酸洗严重，接头孔被酸腐蚀超标；

-----加工工艺与标准规定或设计要求不符合；

-----由于放样错误，造成零部件尺寸超标；

-----控制尺寸与图纸不符所涉及的相关件。

某一项次不合格而影响相关项次也不合格，其相关项次也为不合格项次。

焊接件中部件尺寸与焊缝有一方面不合格则焊接件不合格。

3.2.2综合判断

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。